Parametri e criteri di valutazione dell’offerta
allegato 1: fac-simile della

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE TEMPISTICHE
E ALLE SPECIFICHE TECNICHE OFFERTE
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Si sottolinea che la mancata indicazione (sia in cifre che in lettere) di uno o più elementi relativi alle tempistiche e/o alle specifiche tecniche del presente allegato 01 comporterà l’esclusione dalla gara.
Si sottolinea inoltre che i quando i valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere, in caso di discordanza l’Amministrazione appaltante considererà valido il valore espresso in lettere.

OGGETTO:	CENTRALE IDROELETTRICA NEL COMUNE DI SCURELLE – APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE

IMPRESA o A.T.I.: ________________________________________________________________
sede via ________________________________________ n. ___ - cap. _______ città (____)

DATA DI REDAZIONE: ___/___/____

Il sottoscritto	nato a
il	e residente a
in
nella sua qualità di
attestata con la procura
dell’IMPRESA/A.T.I.
con sede legale a	in
DICHIARA

A.1 TEMPISTICA PER IL COMPLETAMENTO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

(A.1.1 Tempo completamento lavori) di completare i lavori in oggetto in ______________________ giorni naturali e consecutivi (diconsi giorni _____________________________________________ naturali e consecutivi) dalla data della consegna dei lavori (termine che dovrà essere inferiore o uguale al tempo di esecuzione massimo previsto nel progetto di gara, pari a 210 giorni naturali e consecutivi con valore temporale minimo ammesso pari a 150gg).
L'eventuale proposta inferiore a 150 giorni sarà ricondotta al valore di 150 giorni, contrattualmente vincolante e valido ai fini dell'attribuzione del punteggio.
L'eventuale proposta superiore a 210 giorni comporta l'esclusione dalla gara.
A.2 TEMPISTICA PER LE CONSEGNE PARZIALI

di completare le consegne parziali nei termini temporali indicati di seguito:

sub-elemento: “A.2.1. Tempo di fornitura disegni e dati tecnici preliminari”:
unità di misura:	numero di giorni naturali e consecutivi (riferimento di progetto – massimo accettabile: 30 giorni dalla consegna dei lavori – valore minimo ammesso: 15 giorni)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.2.2 Tempo di fornitura parti a cementare”:
unità di misura:	numero di giorni naturali e consecutivi (riferimento di progetto – massimo accettabile: 30 giorni dall’approvazione dei disegni e dei dati preliminari da parte della Direzione Lavori – valore minimo ammesso: 20 giorni)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

SPECIFICHE TECNICHE OFFERTE

di offrire la fornitura di una “A.3 GRUPPO TURBINA FRANCIS ASSE VERTICALE” con le caratteristiche indicate in relazione che presentano i seguenti valori oggetto di attribuzione di punteggio:

sub-elemento: “A.3.1.1 Rendimenti” / “Rendimento alla portata di 4/10”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto - minimo accettabile: 76,10%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.1.2 Rendimento” / “Rendimento alla portata di 6/10”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 86,20%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.1.3 Rendimento” / “Rendimento alla portata di 8/10”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 90,30%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.1.4 Rendimento” / “Rendimento alla portata di 10/10”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 89,90%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.1.5 Rendimento” / “Rendimento medio convenzionale”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 87,92% calcolato come da specifica tecnica dedicata)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.2.1 Qualità costruttive e migliorie” / “Spessori lamiera cassa a spirale”:
unità di misura:	mm (riferimento di progetto – minimo accettabile: 6,0 mm)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.2.2 Qualità costruttive e migliorie” / “Spessori lamiera diffusore”:
unità di misura:	mm (riferimento di progetto – minimo accettabile: 7,5 mm)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.3.2.3 Qualità costruttive e migliorie” / “Verniciatura”:
unità di misura:	μm (riferimento di progetto – minimo accettato: 200 μm – valore massima valutato: 300 μm)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

di offrire la fornitura di un “GENERATORE SINCRONO” con le caratteristiche indicate in relazione che presentano i seguenti valori oggetto di attribuzione di punteggio:

sub-elemento:	“A.4.1.1 Rendimento a cosΦ=1” / “Rendimento a 1/4 della potenza nominale”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 92,90%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________
sub-elemento:	“A.4.1.2 Rendimento a cosΦ=1” / “Rendimento a 2/4 della potenza nominale”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 95,00%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento:	“A.4.1.3 Rendimento a cosΦ=1” / “Rendimento a 3/4 della potenza nominale”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 95,40%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento:	“A.4.1.4 Rendimento a cosΦ=1” / “Rendimento a 4/4 della potenza nominale”:
unità di misura:	numero percentuale (riferimento di progetto – minimo accettabile: 95,60%)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.4.2.1 Qualità costruttive e migliorie” / “Sistema di raffreddamento generatore”:
unità di misura:	tipo di raffreddamento generatore (riferimento di progetto: IC01)
 (Specificare tipologia raffreddamento generatore e tipologia scambiatore di calore)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

sub-elemento:	“A.4.2.2 Qualità costruttive e migliorie” / “Ulteriori sensori di vibrazioni”:
unità di misura:	numero (riferimento di progetto – minimo accettabile: n. 2 – valore massimo valutato: n. 2 ulteriori sensori oltre ai n. 2 previsti – indicare il numero degli ulteriori sensori di vibrazione)
 valori ammessi 0, 1 o 2.
(barrare la tipologia proposta):
     □ n. 0 ulteriori sensori	□ n. 1 ulteriori sensore □ n. 2 ulteriori sensori

sub-elemento:	“A.4.2.3 Qualità costruttive e migliorie” / “Ulteriori sensori di temperatura”:
unità di misura:	numero (riferimento di progetto – minimo accettabile: n. 3 PT100 sugli avvolgimenti del generatore; valore massimo valutato: n. 3 ulteriori sensori oltre ai n. 3 previsti - indicare il numero degli ulteriori sensori di temperatura)
 valori ammessi 0 o 3.
(barrare la tipologia proposta):
     □ n. 0 ulteriori sensori	□ n. 3 ulteriori sensori

sub-elemento:	“A.4.2.4 Qualità costruttive e migliorie” / “Sistema ingrassaggio”:
unità di misura:	lettere (riferimento di progetto: manuale.
(Specificare tipologia del sistema di ingrassaggio proposto)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sub-elemento:	“A.4.2.5 Qualità costruttive e migliorie” / “Classe di temperatura generatore”:
unità di misura:	lettera (riferimento di progetto: classe “F”)
(Specificare classe di temperatura proposta)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

sub-elemento:	“A.4.2.6 Qualità costruttive e migliorie” / “Grado di protezione del generatore”:
unità di misura:	lettera (riferimento di progetto – minimo accettato: IP44 – massimo valutato IP55. indicare classe)
  valori ammessi IP44, IP45, IP54, IP55, … (non sono ammessi valori inferiori a IP44).
(barrare la tipologia proposta):
     □ IP44	□ IP45 □ IP54 □ IP55

di offrire la fornitura delle seguenti “GARANZIE TECNICHE GRUPPO TURBINA-GENERATORE” che presentano i seguenti valori oggetto di attribuzione di punteggio:

sub-elemento:	“A.5.1 Ampiezza vibrazioni in condizioni di funzionamento normale”:
unità di misura:	mm/secondo (riferimento di progetto – massimo accettabile: 1,80 mm/s – rif. ISO 10816-1: 1995)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento:	“A.5.2 Ampiezza vibrazioni in condizioni di funzionamento transitorio”:
unità di misura:	mm/secondo (riferimento di progetto – massimo accettabile: 2,80 mm/s – rif. ISO 10816-1: 1995)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento:	“A.5.3 Livello rumore generatore nelle condizioni di massima potenza”:
unità di misura:	dB(A) (riferimento di progetto – massimo accettabile: 98 dB(A) ad 1 m dal gruppo turbina-generatore)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

di offrire la fornitura delle seguenti “ULTERIORI MIGLIORIE TECNICHE” che potranno essere oggetto di attribuzione di punteggio:
  (indicare brevemente ciascuna miglioria proposta – valutazione da relazione descrittiva)

sub-elemento: “A.6.1 Migliorie incidenti sulla durabilità delle apparecchiature”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sub-elemento: “A.6.2 Migliorie incidenti sulla riduzione dei tempi e costi di manutenzione”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sub-elemento: “A.6.3 Migliorie del sistema di trasmissione dati / telecontrollo”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
sub-elemento: “A.6.4 Migliorie del software di gestione / PLC”
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

di offrire la fornitura delle seguenti “GARANZIE SU MACCHINE ED APPARECCHIATURE” che saranno oggetto di attribuzione di punteggio:

sub-elemento: “A.7.1 Durata delle garanzie”:
unità di misura:	mesi complessivi (riferimento di progetto – minimo accettabile: 24 mesi – valore massimo valutato: 60 mesi)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

sub-elemento: “A.7.2 Tempo di intervento in centrale dalla chiamata nel periodo di garanzia”:
unità di misura:	ore (riferimento di progetto – massimo accettabile: 48 ore dalla chiamata/comunicazione – valore minimo valutato: 13 ore)
valore (in cifre):	______________________________________________________________
valore (in lettere):	______________________________________________________________

Impresa /A.T.I. concorrente:	________________________________________________________

Timbro e firma per esteso:	________________________________________________________